## Slide 1
Energiewende ER(H)langen e.V. in Kooperation mit Arbeitsgruppe Neue Energie (AGNE), BN Erlangen
Arbeiten Sie mit in der Gruppe NEUE ENERGIE!
Wir treffen uns (normalerweise) jeden dritten Donnerstag im Monat, um 2000, in Erlangen, Isarstr.12, Kommunikationsraum Email: erlangen@bund-naturschutz.de
Vortragender: Heinz Horbaschek,
Sprecher AGNE, Bund Naturschutz Erlangen
Themenüberblick:
Heutige Heizsysteme - Übersicht
Details der Systeme, Effizienz, Primärenergieverbrauch, Umweltbelastung
Energieeinsparung durch Optimierung der Systeme und des Betriebs
im eigenem Haus
als Mieter
Beispiele
Stichpunkte zum Webinar vom 17.Febr. 2021
teilweises Update 5/2025

## Slide 2
Arbeiten Sie mit in der Gruppe NEUE ENERGIE!
Wir treffen uns jeden dritten Donnerstag im Monat, um 2000, in Erlangen, Isarstr.12, Kommunikationsraum Email: erlangen@bund-naturschutz.de
Vortragender: Heinz Horbaschek,
Arbeitsgruppe Neue Energie, Bund Naturschutz Erlangen
Themenüberblick:
Heutige Heizsysteme - Übersicht
Details der Systeme, Effizienz, Primärenergieverbrauch, Umweltbelastung
Energieeinsparung durch Optimierung der Systeme und des Betriebs
im eigenem Haus
als Mieter
Beispiele
Webinar 1.Juli 2020
neu !
Unübliche Darstellung der Effizienz und des objektiven Primärenergieverbrauchs,
dazu Umweltbelastung neben CO2
Energiewende ER(H)langen e.V. in Kooperation mit Arbeitsgruppe Neue Energie (AGNE), BN Erlangen

## Slide 3
Infomaterial unter:
https://erlangen.bund-naturschutz.de/aktiv-beim-bn/ag-neue-energie/infomaterial
oder
www.horbiradio.de linke Spalte

## Slide 4
Infomaterial unter:
https://erlangen.bund-naturschutz.de/aktiv-beim-bn/ag-neue-energie/infomaterial
oder
www.horbiradio.de linke Spalte

## Slide 5
Von Fa. Giese, modifiziert
Alternativen für Heizungen – ein Überblick Original Fa. Giese, modifiziert
Photovoltaik
Nur im Ausnahmefall volle Alternative zur Heizung
Wärmepumpe
Neubauten, bei Altbauten Eignung prüfen
Gebäudedämmung
Relativ teuer, aber grundsätzlich nachhaltig u. sinnvoll
Pelletskessel,
Hackschnitzel
Installationspreise relativ teuer,
Platzbedarf, Arbeitsaufwand
Umweltbelastend, Holzimporte!
Solarthermie
Sinnvoll bei bestehender Heizung,
ca. 20 % Heizungseinsparung, großer Pufferspeicher nötig
Micro-BHKW
Oft schlechtes Verhältnis
Strom- zu Wärme-
Erzeugung
Kostenrechnung?
Brennstoffzelle
Guter Wirkungsgrad, aber Gesamtbilanz?
Notes: 5

## Slide 6
Ölheizung
Gasheizung
Elektroheizung Blockheizkraftwerk (Öl, Gas, Brenn-
stoffzelle)
Betrachtete Heizungsanlagen
Saubere Verbrennung,
Einsparungspotential bei bestehenden Anlagen,
geringe Investitionen
Versorgung ohne Probleme,
jedoch im Moment noch fossiler Brennstoff mit der bekannten Problematik!
siehe: „Öl denkt weiter“ (u.a. synthetische Öle)
„Verbot von Ölheizungen???“
„Preisentwicklung“
Wärmepumpe Fernwärme
Nahwärme
Pelletheizung
Zusatzheizung autonome Alternativen

## Slide 7
Ölheizung
Neu ab 2026 nur noch in Kombination z.B. mit PV, Solarthermie …. oder wenn Gas/Fernwärme oder reg. Energien nicht möglich sind
CO2 Steuer ab 2021 7,5 ct bis 15 ct steigend
Bewährte Technik, geringer Wartungsaufwand, lange Lebensdauer Verbrennung sehr sauber
Sehr gute Primärenergienutzung
rel. geringe Investitionskosten, Bezug kaum gefährdet
aber:
fossiler Brennstoff, Power to Liquid liegt noch fern
Betrachtete Heizungsanlagen

## Slide 8
Ölheizung
Gasheizung
Elektroheizung Blockheizkraftwerk (BHKW) Wärmepumpe Fernwärme
Nahwärme
Pelletheizung
Zusatzheizung autonome Alternativen
Erdgas
fossil, aber CO2 geringer als bei Öl,
ESTW: Öko-Gas erhältlich sauberste Verbrennung, aber:
Methanverlust bei Förderung und Transport führt zu höherer Klimabelastung!
kostengünstig in Anschaffung und Betrieb
Betrachtete Heizungsanlagen
Flüssiggas
weniger CO2 als bei Öl,
kostengünstig,
sehr saubere
Verbrennung
aber auch fossil
Alternative zu Erdgas z.B. für Niedrigenergiehäuser:
Notes: Verlust bei Förderung und Transport ca. 5%, Schädlichkeit je nach Betrachtunszeitraum 20-80 x höher als bei Verbrennung!!!
8

## Slide 9
Ölheizung
Gasheizung
Elektroheizung Blockheizkraftwerk (BHKW) Wärmepumpe Fernwärme
Nahwärme
Pelletheizung
Zusatzheizung autonome Alternativen
noch nicht generell zu empfehlen
wenn heute, dann für selten beheizte Räume oder nur gewisse Orte im Raum,
wie Dusche, Wickeltisch u.ä. und dann möglichst als Infrarotstrahler
Betrachtete Heizungsanlagen
Notes: 9

## Slide 10
Ölheizung
Gasheizung
Elektroheizung Blockheizkraftwerk (BHKW) Wärmepumpe Fernwärme
Nahwärme
Pelletheizung
Zusatzheizung autonome Alternativen
Propagierter Vorteil: Generator erzeugt Strom und erspart damit i.A. höhere Emissionen und Verluste im zentralen Kraftwerk
Betrachtete Heizungsanlagen
Notes: 10

## Slide 11
Varianten von BHKW
Prinzipien:
Verbrennungsmotor mit Brennstoff Öl, Gas (desgl. in Bio…)
Stirlingmotor, Öl, Gas, (Holz)
Brennstoffzelle, Gasturbine
Sehr kleine Anlage „Nano-BHKW“ bis 2,5 kW Strom
Mittlere Anlagen bis ca. 50 kW, Verbrennungsmotoren, Mikrogasturbinen
Größere Anlagen, Gasturbinen, ca. 35 % Strom
grundsätzlich:
wärmegeführt, möglichst > 5000 h/Jahr
Zusatzheizung unabdingbar,
bei zusätzlicher PV sinkt Effizienz,
Wirkungsgrad bezogen auf den Brennwert Ho wird bewusst verschwiegen!
Bei den Bilanzen muss aber Hu (Hi) und Ho berücksichtigt sein !

## Slide 12
Die Laufzeit pro Jahr sollte mindestens 5500 Std. betragen
2 Leistungsstufen erlauben dabei längere Laufzeiten und erhöhen Eigenstromanteil
Blockheizkraftwerke (BHKW)
Spitzenlastkessel (Gas, Öl,… )
ist unabdingbar

## Slide 13
Anlageneffizienz und Energieeinsparung,
Beispiel für 10 kWh (1 m3 Gas) Rückblick von 2011!
Zentrales Kraftwerk
4 kWh Strom minus Verteilungsverluste
6 kWh Verluste
10 kWh Primärenergie
Kleineres
BHKW
0,8 kWh Verluste,
(3. Wärmetauscher)
3,0 kWh Strom
6,2 kWh Heizenergie

## Slide 14
Anlageneffizienz und Energieeinsparung,
Beispiel für 10 kWh (1 m3 Gas) Rückblick von 2011!
Zentrales Kraftwerk
4 kWh Strom minus Verteilungsverluste
6 kWh Verluste
10 kWh Primärenergie
Primärenergiefaktor war
2011 = 2,5 !
Heute = 1,8

## Slide 15
Energieinhalte:
Heizöl Hu (Hi) ca. 10 kWh Ho ca. 10,6 kWh
Erdgas Hu (Hi) ca. 10 kWh
Ho ca. 11,1 kWh
Hu als Heizwert bezeichnet
Ho als Brennwert bezeichnet
setzt die Verdunstungsenergie frei
Primärenergiefaktor:
Verhältnis
eingesetzter Brennstoff zu elektrischer Energie
bei der Stromerzeugung
zur Zeit 1,8
Heizwert, Brennwert, Abgasverluste, Wirkungsgrad
Abgasverluste bezogen auf Ho
bei 13,5% CO2
Brennwertnutzung beginnt bei Erdgas ab 56°C
Heizöl ab 47°C
im Abgas

## Slide 16
Chart: tatsächlicher Primärenergieverbrauch Gas-BHKW Heizung
| benötigte Heizenergie | Primärer Energie Einsatz | davon Heizung incl. Brennwertnutzung | davon 30% Strom | Gesamtstromertrag | Primärenergie hochgerechnet | Gutschrift des Strom vom KW | Tatsächl. Primärenergie
 | 11.1 | 6.6 | 3
 | 10
 | 4.7
 | 16.8 | 8.4 | 8.4
Energieinhalte:
Heizöl Hu (Hi) ca. 10 kWh Ho ca. 10,6 kWh
Erdgas Hu (Hi) ca. 10 kWh
Ho ca. 11,1 kWh
Hu als Heizwert bezeichnet
Ho als Brennwert bezeichnet
setzt die Verdunstungsenergie frei
Primärenergiefaktor:
Verhältnis
eingesetzter Brennstoff zu elektrischer Energie
bei der Stromerzeugung
zur Zeit 1,8

## Slide 17
Chart: tatsächlicher Primärenergieverbrauch Gas-BHKW Heizung
| benötigte Heizenergie | Primärer Energie Einsatz | davon Heizung incl. Brennwertnutzung | davon 30% Strom | Gesamtstromertrag | Primärenergie hochgerechnet | Gutschrift des Strom vom KW | Tatsächl. Primärenergie
 | 11.1 | 6.6 | 3
 | 10
 | 4.7
 | 16.8 | 8.4 | 8.4
Hochrechnen auf die 10kWh Heizenergie
und auf die resultierende
elektr. Energie

## Slide 18
Chart: tatsächlicher Primärenergieverbrauch Gas-BHKW Heizung
| benötigte Heizenergie | Primärer Energie Einsatz | davon Heizung incl. Brennwertnutzung | davon 30% Strom | Gesamtstromertrag | Primärenergie hochgerechnet | Gutschrift des Strom vom KW | Tatsächl. Primärenergie
 | 11.1 | 6.6 | 3
 | 10
 | 4.7
 | 16.8 | 8.4 | 8.4

## Slide 19
Chart: Heizenergie Bedarf, oder cbm Gas für 1000kWh
| Referenz: nötige Heizenergie | Gasheizung Brennwert | Ölheizung Brennwert | Gas BHKW, el. 30% v.Hi
Heizenergie 100% | 100 | 100 | 100 | 100
tatsächl. Primarenergie Ho | 95 | 100 | 84
Primärenergie Ho | 168
Strom | 47
Gutschrift :1,8 | 84
Blockheizkraftwerke (BHKW)
Wie sieht es heute bei einem Primärenergiefaktor bei der Stromerzeugung von 1,8 mit der Energiebilanz aus? Beispiel: 30% Stromerzeugung, 60% Wärme (Hi)
Notes: Brennwert Öl 106, Gas 111. Nutzung Brennwert Gas 106, Öl 100, Abgasverluste gegenüber Brennwert Gas/ Öl beide minus 6%
BHKW Gesamt 90% Hi, davon 30% Strom, Wärme 60% mit Brennw. ca. 66% ; auf 100% Wärme = 66 x 1,51; mit vollem Brennwertnutzen : 111. somit 111 x 1,51 = 168 ; E= 30% x 1,56x1,8 =84, somit Primärenergie 168 – 84 = 84
Strom CO2 laut UBA: 0,474 kg /kWh, Erdgas Verbrennung 0,2 Kg/kWh, damit 0,474 x 47= 22 zu 0,2 x 68 = 014
19

## Slide 20
Brennstoffzellen-BHKW mit Brennwertmodul für Spitzenlastbetrieb
z.B.:
integriertes Gas-Brennwertmodul
von Viessmann
Vitovalor PT2
Original Angaben:
Wirkungsgrad 92% Hi, Strom 37% Hi; also thermisch 55%
Spitzenlastkessel max. 98%.
also keine Brennwertnutzung!

## Slide 21
Chart: Heizenergie Bedarf oder cbm Gas für 1000kWh
| nötige Heizenergie | Gasheizung Brennwert (Ho) | Gas BHKW el. 30% v.Hi | Brennstoffzellen BHKW
Heizenergie 100% | 100 | 100 | 100 | 100
tatsächl. Primarenergie Ho | 95 | 84 | 82
Primärenergie Ho | 168 | 202
Strom | 47 | 67
Gutschrift :1,8 | 84 | 120
Blockheizkraftwerke (BHKW) mit Brennstoffzelle
Beispiel: 37% Stromerzeugung, 92% Gesamtwirkungsgrad
Notes: Brennwert Öl 106, Gas 111. Nutzung Brennwert Gas 106, Öl 100, Abgasverluste gegenüber Brennwert Gas/ Öl beide minus 6%
BHKW Gesamt 90% Hi, davon 30% Strom, Wärme 60% mit Brennw. ca. 64% ; auf 100% Wärme = 64 x 1,56; mit Brennwertnutzen 111. somit 111 x 1,56 = 173 ; E= 30% x 1,56x1,8 =84, somit Primärenergie 173 – 84 = 89
Strom CO2 laut UBA: 0,474 kg /kWh, Erdgas Verbrennung 0,2 Kg/kWh, damit 0,474 x 47= 22 zu 0,2 x 68 = 014
Brennstoffzelle Fa. Angaben: insges. 92% Hi, Strom 37% Hi; also thermisch 55% ? Wirkungsgrad zu Ho: 92:1,11= 82,8%! (Wo bleiben die restlichen 7 bzw. 7+11% ?)
auf 100 Wärme=1,82 x 55: , elekr. 1,82 x37 = 67. Verluste 111-92=19 x 1,82= 34,6, Primärenergie 100+67+34,6=202 Gutschrift 67 x 1,8 = 120, 202 – 120 =84,4
GuD: ER gesamt 45,5 kWh, Wärme 21,1, E 18,7; 103:45,5 =2,26, x106
21

## Slide 22
Blockheizkraftwerke (BHKW) mit Gas oder Öl und Brennwert- BHKW
Primärenergieeinsatz
Prinzipiell zunehmend schlechtere Energiebilanz, da der Primärenergiefaktor weiter sinken wird!
Nur vor Jahren von der Umweltbilanz her recht sinnvoll
Motor BHKW: nur ca. 11% Einsparung von Primärenergie, bei PE-Faktor 1,4 später gleicher Primärenergieverbrauch wie Heizung (üblich gezeigte Kostenrechnung hat Schwachstellen!)
Brennstoffzellen BHKW: spart ebenfalls nur ca. 13% gegenüber reiner Heizung mit Gas.
Bei beiden heute noch gewisser CO2 Vorteil, da Gas mit weniger CO2 verbrennt als Kohle
Primärenergie- und CO2-Vorteil reduziert sich aber noch durch Spitzenlastkessel!
CO2 Vorteil wird deutlich geringer, wenn Braunkohle KW abgeschaltet werden
Rentabilität v.a. bei kleinen Systemen auch aufgrund begrenzter Lebensdauer u. hoher Wartungskosten nicht gegeben!
Argument der Stromlieferung in Wind/PV-Flautezeiten: unzutreffend da wärmegeführt! Objektive Betrachtung notwendig auch bei
https://www.bund-hessen.de/klimaschutz-energiewende/kwk-infokampagne/
M.E. zukunftsfähiger Beitrag mehr zur Energiewende, warum hohe Förderungen?
Notes: 22

## Slide 23
Ölheizung
Gasheizung
Elektroheizung Blockheizkraftwerk (BHKW) Wärmepumpe Fernwärme
Nahwärme
Pelletheizung
Zusatzheizung autonome Alternativen
Die Wärmepumpe entnimmt der Umwelt Energie und transportiert sie auf höherem Temperaturniveau ins Haus.
Dazu wird der Wärmepumpe elektrische Leistung für den Antrieb des Verdichters zugeführt.
Die Umweltwärme und elektr. Energie steht zur Heizung zur Verfügung.
Betrachtete Heizungsanlagen

## Slide 24
Ölheizung
Gasheizung
Elektroheizung Blockheizkraftwerk (BHKW) Wärmepumpe Fernwärme
Nahwärme
Pelletheizung
Zusatzheizung autonome Alternativen
Heizsystem mit steigender Effizienz durch Zunahme des regenerativ erzeugten Stroms (Primärenergiefaktor sinkt weiter)
Voraussetzungen für Wärmepumpe und
Gebäude müssen beachten werden.
Problematischer bei Altbauten
Betrachtete Heizungsanlagen

## Slide 25
Wärmepumpe
Arten für Wärmeentnahme:
Tiefenbohrung: 80-100m, kritisch, nicht überall erlaubt, Kosten! Höchste Effizienz
Erdwärmen: Soleleitungen in z.B. 3m Tiefe, Grundstücksfläche muss groß genug sein, mittlere Effizienz
Wasser/Wasser WP: 2 Brunnen nötig, Langzeiteffekte?
Luft/Wasser WP: holt die Wärme aus der Luft, geringere Effizienz, aber kostengünstig auch aufgrund steigender Temperaturen zunehmend attraktiv
Kombi PV/Solarthermie
Gesamt-Effizienz wird über Jahresarbeitszahl JAZ gemessen, gibt das Verhältnis der erzielten Wärmemenge zum Stromverbrauch an, sollte über 3 Jahre gemittelt werden
JAZ nach DIN ist ungenügend aussagekräftig
entscheidend: vor dem Kauf garantieren lassen (Luft/Wasser z.B. ≥3,5) !!!!
bei Tests sehr große Streubreite bei der JAZ: 2,5 bis 5
Consolar
Notes: 25

## Slide 26
Wärmequelle Luft: Luft / Wasser WP
Vorteile:
Leicht zu installieren, keine Grabungsarbeiten, kostengünstig, platzsparend, Für Neu- u. Altbauten einsetzbar
Nachteile:
i.A. Schlechtere Effizienz, d.h. höherer Stromverbrauch, u.U. elektr. Nachheizen u. Parallelbetrieb nötig,
Schallemission beachten
WP
Luft

## Slide 27
Wärmequelle Erdwärme: Erdreich / Wasser WP
Vorteile:
besserer Wirkungsgrad,
geringere Betriebskosten, keine Zusatzheizung nötig
Nachteile:
relativ teuer,
Bodengutachten nötig,
große Wärmequellen- Fläche nötig,
Anzeigepflicht,
Frostgefahr für benachbarte Wasserleitungen
WP
Sole
oder Direktverdampfer
ca. 2 m tief
Notes: 10 bis 40 Watt/m2, Leistungszahl meist 4,

## Slide 28
Wärmequelle Grundwasser: Wasser / Wasser WP
Vorteile:
gute Effizienz,
niedrigere Betriebskosten,
Nachteile:
abhängig von stabilem Grundwasserspiegel,
teuere Brunnenbohrung,
Genehmigungspflicht,
Verschlammungs-gefahr,
nicht im Trinkwasserschutz-gebiet
WP

## Slide 29
Wärmequelle Tiefenbohrung: Sole/ Wasser WP
Vorteile:
Beste WP- Effizienz,
Niedrigste WP- Betriebskosten,
keine Zusatzheizung nötig,
Nachteile:
Bodengutachten !
Genehmigungspflicht,
abhängig von Bodenqualität,
hohe Bohrkosten, Kosten der Bohrung schlecht kalkulierbar,
größte Gefahr der Fehlauslegung
80 m bis 100 m
WP
Sole
Notes: Vorsicht bei Überlastung durch Dauerbetrieb, Dauerschäden an der Sonde!
Sonde: 50-70Euro/m; 50Watt/m

## Slide 30
Chart: z.B. kWh
| nötige Heizenergie | Gasheizung Brennwert | Gas BHKW el. 30% v.Hi | Brennstoffzellen BHKW | WP Luft/Wasser nötiger Strom
Heizenergie 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
tatsächl. Primarenergie | 9.5 | 8.6 | 8.2 | 5.9
Primärenergie | 16.8 | 20.2
Strom | 4.5 | 6.7 | 3.3
Gutschrift :1,8 | 8.2 | 12
Wärmepumpe im Vergleich, geringster Primäerenergie Einsatz (bei JAZ von lediglich 3)
Notes: Luft/Wasser WP mit JAZ von nur 3, 3,3 x 1,8
Brennwert Öl 106, Gas 111. Nutzung Brennwert Gasheizung 106, Öl 100, Abgasverluste gegenüber Brennwert Gas/ Öl beide minus 6%
BHKW Gesamt 90% Hi, davon 30% Strom, Wärme 60% mit Brennw. ca. 66% ; auf 100% Wärme = 66 x 1,51; mit Brennwertnutzen 111. somit 111 x 1,51 = 168 ; dabei Strom 30 x 1,51= 45;
Gutschrfift E= 30% x 1,51x1,8 =82, somit Primärenergie 168 – 82 = 86
Strom CO2 laut UBA: 0,401 kg /kWh, Erdgas Verbrennung 0,2 Kg/kWh, damit 0,474 x 47= 22 zu 0,2 x 68 = 014
Brennstoffzelle Fa. Angaben: insges. 92% Hi, Strom 37% Hi; also thermisch 55% ? Wirkungsgrad zu Ho: 92:1,11= 82,8%! die restlichen 7 bzw. 7+11% gehen in den Schornstein
auf 100 Wärme=1,82 x 55: , elekr. 1,82 x37 = 67. Verluste 111-92=19 x 1,82= 34,6, Primärenergie 100+67+34,6=202 oder 1,82 x 111= 202 Gutschrift 67 x 1,8 = 120, 202 – 120 =82
GuD: ER gesamt 45,5 kWh, Wärme 21,1, E 18,7; 103:45,5 =2,26, x106
30

## Slide 31
Chart: z.B. kWh
| nötige Heizenergie | Gasheizung Brennwert | Gas BHKW incl. Brennw. el. 30% v.Hi | Brennstoffzellen BHKW | WP Luft/Wasser nötiger Strom
Heizenergie 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
tatsächl. Primärenergie | 9.5 | 8.6 | 8.2 | 5.9
Wärmepumpe hat im Vergleich den geringsten Primäerenergie Einsatz (bei JAZ von lediglich 3)
Notes: Luft/Wasser WP mit JAZ von nur 3
31

## Slide 32
Beispiel einer Luft/Wasser Wärmepumpe und JAZ über 6 Jahre
Stromverbrauch incl. aller Verbraucher:
39513 kWh
Wärmeertrag:
135174 kWh
JAZ = 3,42 dazu noch PV-Strom Einsatz!

## Slide 33
Beispiel einer Luft/Wasser Wärmepumpe und JAZ über 6 Jahre
Stromverbrauch incl. aller Verbraucher:
39513 kWh
Wärmeertrag:
135174 kWh
JAZ = 3,42 dazu noch PV-Strom Einsatz!
Messwert 2021:
COP bei -11°C 9,018 kWh Wärme / 3,09 kWh Strom
= 2,92

## Slide 34
Ölheizung
Gasheizung
Elektroheizung
Blockheizkraftwerk, BHKW
Wärmepumpe
Fernwärme
Nahwärme
Pelletheizung
Zusatzheizung autonome Alternativen
ESTW:
Fernheizung von Gas und Dampf- (GuD) KWK Anlagen, sehr effizient mit 50 % Strom!
ESTW: KWK- (Kraft-Wärme-Kopplung)
Nahwärmenetz ER-West
Freibad, Hallenbad, Wohnsiedlung; Gewerbe
962 kW Wärme, 130 kW Strom
Kosten ESTW bei 10kW Anschluss:
Leistungspreis 576 €/a
Arbeitspreis 0,65 € /10kWh
Betrachtete Heizungsanlagen
Notes: 34

## Slide 35
Foto Heinz Horbaschek

## Slide 36
Erzeugung 2011 ca. 170.000.000 kWh
Entsprach dem gesamten Stromverbrauch der Privathaushalte Erlangens,
seitdem weitere GuD-Anlagen installiert
Effizienz ähnlich der beschriebenen kleinen BHKW, jedoch zusätzlich Verteilungsverluste
aber hohe „Einspeisevergütung“
Foto Heinz Horbaschek

## Slide 37
Mögliche Heizungsanlagen
Ölheizung
Gasheizung
Elektroheizung
Blockheizkraftwerk, BHKW
Wärmepumpe
Fernwärme
Nahwärme
Pelletheizung
Zusatzheizung autonome Alternativen
Pelletheizung
Betrachtete Heizungsanlagen

## Slide 38
Mögliche Heizungsanlagen
Ölheizung
Gasheizung
Elektroheizung
Blockheizkraftwerk, BHKW
Wärmepumpe
Fernwärme
Nahwärme
Pelletheizung
Zusatzheizung autonome Alternativen
rel. kostengünstige Betriebskosten, hoher Investitionsaufwand, häufige Betriebsstörungen Gilt als nachhaltig, aber:
Holzverbrauch in D wesentlich höher als heimischer Ertrag
für Importe werden ausländische, alte Waldbestände gerodet
schädliche Emissionen (insbesondere Feinststaub!) um Größenordnungen höher als bei Öl u. Gas ! Situation klar formuliert von der Leopoldina. (Seite 51) und viele TV Sendungen wie z:B.: https://www.zdf.de/politik/frontal-21/holzverbrennung-100.html
Neuerdings noch beunruhigende wissenschaftliche Zusammenhänge von Feinstaub und der Verbreitung des Corona-Virus!
Wenn überhaupt Holzverbrennung dann in Großanlagen mit entsprechenden Filtern.
Betrachtete Heizungsanlagen
Pelletheizung

## Slide 39
Ölheizung
Gasheizung
Elektroheizung
Blockheizkraftwerk, BHKW
Wärmepumpe
Fernwärme
Nahwärme
Pelletheizung
Zusatzheizung autonome Alternativen
Solarthermie:
nur mit Wasserspeicher zur Heizungsunterstützung sinnvoll
Photovoltaik (PV):
Ertrag das ganze Jahr, im Sommer kann eingespeist werden,
günstige Investitionen,
Gewinn bei Eigenverbrauch
Sehr vorteilhaft in Verbindung mit WP aber auch alleine
Betrachtete Heizungsanlagen

## Slide 40
Ölheizung
Gasheizung
Elektroheizung
Blockheizkraftwerk
Wärmepumpe
Fernwärme
Nahwärme
Pelletheizung
Zusatzheizung autonome Alternativen
Neuerdings möglich: völlig autonome Energieversorgung im Haus
durch Einsatz der Wasserstofftechnologie
mit Elektrolyse, H2-Speicherung und Brennstoffzellen, noch teuer, hoher Aufwand
https://www.youtube.com/watch?v=4ZgiXdgoliE
https://hoermann-solar.de/wasserstoffhaus/
Betrachtete Heizungsanlagen
Copyright von Hoermann-Solar

## Slide 41
Copyright von Hoermann-Solar

## Slide 42
Copyright von Hoermann-Solar

## Slide 43
Chart: kg CO2 für 10 kWh Heizung
| Ölheizung | Gasheizung | Flüssiggas | BHKW Motor | BHKW Brennstoffz | Wärmepumpe | Holz, ohne Aufforstg | Stromerzeugung
Datenreihe 1 | 2.8 | 2 | 2.3 | 1.56 | 1.36 | 1.3 | 3.9 | 4.01
Datenreihe 2
Datenreihe 3
kg CO2 für 10kWh Heizenergie der verschiedenen Systeme/Brennstoffe
Tendenzen
Update 2025 für Wärmepumpe: seit Erstellung des Vortrages in 2020 noch deutlich gesunken!
Gasheizung:
durch großen Methanschlupf wesentlich höher!!!
Holz:
entspricht der großen Schadholzmenge die im Moment verbrannt wird!
Notes: Gas: 0,2 kg/kWh; Strom: 0,474 kg/kWh
43

## Slide 44
Chart: 
| Ölheizung < 0,1 | Gasheizung Feinst. 0 | Flüssiggas | BHKW Gas Feinst. 0 | Brennstoffz. BHKW Feinst. 0 | Wärmepumpe | Pellets | Stromerzeug. Mix
Feinstaub mg/kWh | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 40 | 11
Feinstaub mg/kWh für verschiedene Anlagen/Brennstoffe
Feinstaub mg/kWh
Trend Feinstaub
Notes: Ölheizung Feinstaub kleiner als 0,1 mg/cbm
Gasheizung /BHKWs praktisch Null
44

## Slide 45
CO2 Emissionen in D
Gesamt CO2 in Deutschland: 805 Mill. Tonnen /Jahr (2020)
davon ca. 15 % Hausheizungen also ca. 120 Mill. Tonnen/Jahr
allein Kohlekraftwerke 290 Mill. Tonnen/Jahr !!! davon Braunkohle 150 Mill. Tonnen, allein Neurath 32 Mill. Tonnen!
wo ist wohl das Einsparpotentional am größten, wo also primär ansetzen?

## Slide 46
Überschlagsrechnung BHKW Kosten
Gaspreis ca. 6,7 ct/kWh
Strompreis ca. 30 ct/kWh
Einfamilienhaus: Wärmebedarf ca. 30000 kWh Stromverbrauch ca. 3000 kWh
Erlös bei Einspeisung 11,6 ct/kWh, Einsparung bei Eigennutzung 34 ct/kWh
Mikro BHKW mit 5 kW thermisch, 2,5 kW elektrisch
nur Heizen: 30000kWh x 0,95 x 6,7 ct = 1910 €
BHKW: Laufzeit 4000h, bei 5kW therm. x 4000h = 20000kWh Heizenergie, Stromerzeugung 10000kWh,
- Eigenstromeinsparung 20% also 2000 mal 0,29 €/kWh = 578 € (Eigenstromverbrauch hoch!) - Einspeisevergütung 8000 x 0,116 = 928 €
+ dazu Spitzenlastkessel 636 € (Brennwert)
+ Gasverbrauch 20000 x 1,68 x 0,067 = 2251 €
BHKW gesamt: 1381 €/a
Ersparnis 529 €/a bei ca. 15.000 € Mehrkosten, ohne Servicekosten und Lebens- dauerbetrachtung, Verzinsung, usw. – m.E. selbst bei hoher Förderung unattraktiv !

## Slide 47
Resumee
Heizungssysteme
deutliche Primärenergieeinsparung und CO2 Einsparung im Moment nur bei der Wärmepumpe
Gas bei weiterer Einspeisung von regenerativ erzeugtem Gas vorteilhaft, auch als reine Heizung
Nicht nur auf CO2 achten, Komplexität der Technik, alle Abgase, Ressourcen u. Relationen mit einbeziehen
Ergänzung bestehender Anlagen durch Solarthermie u.v.a. durch PV, auch bei bestehenden Ölheizungen
Fernheizung relativ umweltfreundlich (abhängig vom Brennstoff) mit wenig privaten Investitionen aber nicht besonders effizient, Preisvergleich?
Feststoffheizungen umweltschädlich, CO2 Einsparung ist Zweckbehauptung
Unabhängig vom Heizungssystem:
Generell Heizungsenergie reduzieren durch Optimierung der Anlage
Dämmmaßnahmen an den Gebäuden möglichst an allen nötigen und möglichen Stellen!
Bewusstes Umgehen mit (Heiz-)Energie
Eigene Erfahrungen – später Beispiele, wenn gewünscht

## Slide 48
Optimierung von bestehenden Heizungsanlagen
Sauberen, individuellen Abgleich der Heizungssteuerung auf das jeweilige Haus
Beste Verbrennung bei möglichst niedriger Abgastemperatur
bedarfskontrollierte Reinigung der Heizkessel
Dämmung von allem was warm ist im Heizungsraum
Einsatz hocheffizienter Umwälzpumpen
Auskühlung des Heizraumes minimal halten
Nachtabsenkung, besonders bei Häusern mit geringer Wärmespeicherung
Warmwasserbereitung nachts abschalten
Bei Heizkesselersatz realistisches Einsparpotential der Brennwertheizung richtig abschätzen (Vorlauftemperaturen beachten)
System auf potentiellen Einsatz einer Wärmepumpe testen
siehe auch „Heizungsoptimierung“

## Slide 49
Außentemperaturgesteuerte Kesseltemperatur, bzw. Heizkörpervorlauftemperatur anpassen
Viele Regelungen stehen auf der Werkseinstellung!!!
Einstellung:
Kältester Raum (kleinster Heizkörper) ist Referenz
und legt Heizkurve fest!
Außentemperatur
Kessel (Vorlauf) -temperatur
Starker Frost, legt Steigung der Kurve fest
Aus diesen 2 Punkten ergibt sich die Kurve
Übergangszeit: Offset oder Abhebung (Drehpunkt der Kurve)
Optimierung von bestehenden Heizungsanlagen
Notes: 49

## Slide 50
Viele Regelungen stehen auf der Werkseinstellung!!!
Einstellung:
Kältester Raum (kleinster Heizkörper) ist Referenz
und legt Heizkurve fest!
Außentemperatur
Kessel (Vorlauf) -temperatur
Fußbodenheizung
Starker Frost, legt Steigung der Kurve fest
Aus diesen 2 Punkten ergibt sich die Kurve
Übergangszeit: Offset oder Abhebung (Drehpunkt der Kurve)
Optimierung von bestehenden Heizungsanlagen
Außentemperaturgesteuerte Kesseltemperatur, bzw. Heizkörpervorlauftemperatur anpassen
Notes: 50

## Slide 51
Grundsätzliche Voraussetzungen für Wärmepumpen bei
Neubau und v.a. Bestand
Qualifizierter Handwerksbetrieb zur Vermeidung häufiger Dimensionierungs- und Ausführungsfehler
Garantie der minimalen Jahresarbeitszahl (z.B. JAZ ≥3,5) geben lassen, berechneter Wert (für die Förderung) nicht aussagekräftig genug Referenzanlagen analysieren
immer gültig: Möglichst niedrige Temperatur der Heizelemente wie Heizkörper, Fußbodenheizung, Wandheizung u.ä. (auch Möglichkeiten bei bestehenden Heizkörpern!)
Platz für die Wärmequelle wie Bohrung, Erdreich, Luft/Wasser- Wärmetauscher
Beachten der Geräuschemission der Luft/Wasser WP
Muss: Objektive Kalkulation des Gewinns in der JAZ bei Erdsonden gegenüber Luft/Wasser WP auf die Laufzeit
Notes: Höcker: 95% Altbauten, garantierte JAZ (-16°C) 3,5 – 4 Vorlauf max. 55°C
Neubauten 4 – 4,5, max. Vorlauf 40°C Modul 14kW: 15000,- . dazu Hygienespeicher alle Jahre Vorträge (Juni)
51

## Slide 52
Maßnahmen zur Überprüfung der Tauglichkeit für
WP Neubauinstallation oder Nachrüstung
Messung der max. nötigen Vorlauftemperatur für Heizungserneuerung:
im kühlsten Raum bei mehrtägigen, niedrigen Außentemperaturen (unter minus 10°C)
bei voll aufgedrehten Heizkörperventilen
bei genügend Wasserdurchsatz für geringe Temperaturspreitzung
Vorlauftemperaturkurve richtig eingestellt
Möglichkeiten zur Verbesserung der WP-Effizienz:
Verzicht auf die Nachtabsenkung
selten bewohnte Räume nicht ganz auskühlen lassen
Wo möglich, zusätzliche oder effizientere Heizkörper einbauen
Die Heizwirkung von zu kleinen Heizkörpern durch Lüfter erhöhen,
oder sog. Tieftemperaturheizkörper installieren, ideal zusammen mit Fußbodenheizung
PV- Anlage

## Slide 53
Verringerung des Energiebedarfs für die Heizung als Mieter
Für gute Wärmeabgabe der Heizkörper sorgen, auch wegen Wärmezählung
Überprüfen der Vorlauftemperatur
Thermostatventile freihalten
bei mehren Heizkörpern pro Raum alle etwas aufdrehen
Türen zu kühlen Räumen geschlossen halten
individuelles Heizen der einzelnen Räume
Schlafzimmer nur gering heizen
Reflexionsfolien hinter den Heizkörpern anbringen
Stoßlüftung statt gekippter Fenster
beim Lüften Thermostatventile schließen
Frühzeitiges Schließen der Rollos
bei häufiger, längerfristiger Abwesenheit an funkgesteuerte Heizkörperventile denken

## Slide 54
Vielen Dank für Ihr Interesse !

## Slide 56
Beispiel zum Nutzen des Brennwertbetriebs bei Heizöl
Beispiel - oberer Heizwert von Öl als Referenz (CO2 ca. 13,5%) :
Abgasverluste:
Niedertemperaturkessel bei Abgastemp 140 °C = 11,5 %
bei Rücklauftemp. 56 °C, Abgastemp. Ca. 60 °C = 8 %
bei Beginn des Brennwertbetriebs, Rücklauftemp. 40°C ; Abgastemp. 46 °C = 7 %
bei max. möglicher Brennwertbetrieb, Rücklauf. 30 °C; Abgastemp. 35 °C = 4 %
Also bringt hier ein Brennwertkessel unter Idealbedingungen gegenüber einem NT- Kessel max. 7,5 % Einsparung im feuerungstechnischen Wirkungsgrad.
Bei guter Kesseldämmung entspricht das auch weitgehend der Gesamteinsparung.
In der Praxis festgestellte, deutlich höhere Einsparungen bei Kesseltausch sind durch geringere Standverluste u.ä. bedingt, die mit dem Brennwertbetrieb nicht direkt zusammenhängen
(Aus Buderus Brennwerttechnik)
Notes: 56